## Sheet1
工程名称：哈尔滨剑桥学院消防管线假期整改工程
工程量清单计价表
分项工程：哈尔滨剑桥学院室外地沟内消防供水管网改造
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 人材机金额（元）
[5 empty] | 单 价 | 合 价
1 | 地上做施工作业口 | 1、切割机破除路面 2、机械挖土 3、面积6米×2米×1.5米 4、拆除恢复地沟盖板 5、回填土分层夯实 6、路面恢复 7、残土外运 8、安全防护措施 | 处 | 20
2 | 地沟内原有消防管道、阀门拆除 | 1、材质：焊接钢管 2、管径：DN150 3、阀门型号：DN150 4、拆除方式：人工切割拆除 5、人工外运至指定位置 | 米 | 3180
3 | 地沟内原有消防管道、阀门拆除 | 1、材质：焊接钢管 2、管径：DN100 3、阀门型号：DN100 4、拆除方式：人工切割拆除 5、人工外运至指定位置 | 米 | 3403
4 | 钢丝网骨架塑料复合管安装 | 1、材质：钢丝网骨架塑料复合管 2、规格、型号：De160×1.6 3、安装部位:室外地沟内 4、安装方式：电熔连接 5、输送介质:给水 6、管道冲洗、压力试验 7、含与单体楼内新旧管道碰头 8、含管箍、弯头、三通、异径三通、变径、法兰等管件安装 | 米 | 7010
5 | 更换室外消火栓 | 1、人工拆除旧室外消火栓 2、新安装室外消火栓 3、规格型号：SA100/65-1.6 4、含设备附件及异径三通、变径、法兰等管件安装 | 套 | 18
6 | 阀门安装 | 1、材质:涡轮蝶阀 2、规格型号：DN150×1.6 3、连接方式：法兰连接 4、含法兰、辅件 | 个 | 70
7 | 阀门安装 | 1、材质:止回阀 2、规格型号：DN150×1.6 3、连接方式：法兰连接 4、含法兰、辅件 | 个 | 70
10 | 管道支架制作安装 | 1、材质:镀锌角钢 2、规格：∠50 3、安装方式：地面1-1.5米支撑架、地沟侧墙固定架， 4、安装间距<5米 | kg | 18000
11 | 新建检查井 | 1、材质：红砖砌筑或预制井 2、规格：1米×1.5米 3、含土方开挖回填、恢复路面、井内爬梯、重体井盖、残土外运 4、位置：26栋单体楼室外进户 5、安全防护措施 | 座 | 26
12 | 原有管网泄水排水 | 1、原有管道泄水 2、排污泵抽水 | 台班 | 15
分项工程：室外消防地沟扩建、新建暂估
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 人材机金额（元）
[5 empty] | 单 价 | 合 价
| 扩建、新建地沟 | 1、破除路面宽3米 2、机械挖土方，深3米，宽3米 3、砖砌地沟，一半墙借用原有地沟墙 4、砌筑地沟砖墙高1.5米，内抹灰。地面做垫层，地沟宽1.5米 5、铺设地沟盖板 6、回填覆土1.5米，分层夯实 7、路面恢复 8、安全防护措施 9、残土外运 | 米 | 752
分项工程：6#公寓装修拆除更换消防立管、消防水带
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 人材机金额（元）
[5 empty] | 单 价 | 合 价
1 | 拆除管道、阀门 | 1、人工拆除管道、阀门 2、管道材质：焊接钢管 3、管道、阀门规格：DN100 4、人工外运至指定位置 | 米 | 45
2 | 管道安装 | 1、材质：热浸镀锌钢管 2、规格：DN100 3、安装部位:消防立管 4、安装方式：主管沟槽连接；与原有进消火栓箱管焊接 5、输送介质:给水 6、管道冲洗、压力试验 7、含新旧管道碰头 8、含管箍、弯头、三通、变径、法兰等管件安装 | 米 | 45
3 | 管道支架制作安装 | 1、材质:镀锌角钢 2、规格：∠50 3、安装方式：侧墙固定架 4、安装间距满足规范要求 | kg | 50
4 | 穿楼板套管 | 1、扩楼板孔 2、材质：热浸镀锌钢管DN125 3、高出地面200MM 4、防火泥封堵 | 米 | 4
5 | 阀门安装 | 1、类型:金属硬密封铸钢蝶阀 2、规格型号:DN100×1.6 3、连接方式:沟槽连接 4、含连接件等辅助材料及安装费用 | 个 | 4
6 | 新换消防水带 | 1、25米消防水带 2、Ø19水枪 3、卡扣 | 套 | 43
分项工程：7#公寓装修拆除更换消防立管、消防水带
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 人材机金额（元）
[5 empty] | 单 价 | 合 价
1 | 拆除管道、阀门 | 1、人工拆除管道、阀门 2、管道材质：焊接钢管 3、管道、阀门规格：DN100 4、人工外运至指定位置 | 米 | 80
2 | 管道安装 | 1、材质：热浸镀锌钢管 2、规格：DN100 3、安装部位:消防立管 4、安装方式：主管沟槽连接；与原有进消火栓箱管焊接 5、输送介质:给水 6、管道冲洗、压力试验 7、含新旧管道碰头 8、含管箍、弯头、三通、变径、法兰等管件安装 | 米 | 80
3 | 管道支架制作安装 | 1、材质:镀锌角钢 2、规格：∠50 3、安装方式：侧墙固定架 4、安装间距满足规范要求 | kg | 80
4 | 穿楼板套管 | 1、扩楼板孔 2、材质：热浸镀锌钢管DN125 3、高出地面200MM 4、防火泥封堵 | 米 | 9.6
5 | 阀门安装 | 1、类型:金属硬密封铸钢蝶阀 2、规格型号:DN100×1.6 3、连接方式:沟槽连接 4、含连接件等辅助材料及安装费用 | 个 | 8
6 | 新换消防水带 | 1、25米消防水带 2、Ø19水枪 3、接口 | 套 | 43
分项工程：6#公寓走廊、寝室安装无线独立式智能报警系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 人材机金额（元）
[5 empty] | 单 价 | 合 价
1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1、吸顶安装 2、锂电池DC3V供电，低压提示，无线470MHz，无线空旷距离1000米，报警音量85db | 个 | 293
2 | 智能广播音箱 | 1、壁挂安装 2、自带电源、自带应急广播音源，输出功率3-5W | 个 | 12
3 | 无线模块 | 1、壁挂安装 2、锂电池DC3.6V供电，12000mA,无线470MHz，ASK1527通信格式，无线空旷距离1000米，一路输入一路输出 | 个 | 12
4 | 手动火灾报警按钮 | 1、壁挂安装 2、锂电池DC3V供电，低压提示，无线470MHz，无线空旷距离1000米 | 个 | 19
5 | 无线物联网关 | 1、壁挂安装 AC220V供电，铁箱壁挂安装。 2、无线470MHz，ASK格式，无线空旷距离1000米，可通过GPRS接入管理平台。液晶显示，报警语音播报，可微信推送、电话通知。可接1000个无线设备，可接信号中继器延长通讯距离，可存储最少10000条信息。具有两路输入两路输出。 | 个 | 1
6 | 无线信号中继器 | 1、壁挂安装 2、AC220V供电，无线470MHz，ASK格式，无线增程距离50米，匹配传感器数量99个，可以采用多个中继器接力传递，中继器的数量不限 | 个 | 9
7 | 物联网通讯终端 | 可将无线报警设备接入总控室火灾报警主机专用设备。 实时监控消防设施及火灾自动报警系统运行状态，及时确认并分类处理警情信息。查询用户值班人员在岗记录、接警信息、故障信息和总体统计信息，有针对性的对存在的问题进行整改。分析统计单位监控报警点数，类别及报警记录月度、季度、年度分析，最终生成电子分析统计图表，有助于对联网监测单位的火警报警进行有效统计。 | 套 | 1
8 | 无线智能烟感报警管理系统软件 | 通过4G信号或网线接入消防控制室火灾报警主机。通过火灾报警主机可手动或自动启动消防重要设施，火灾报警可微信推送、电话通知。可将无线报警设备录入总控室火灾报警主机 | 套 | 1
9 | CRT制作软件 | 通过4G信号或网线接入消防控制室火灾报警主机。通过火灾报警主机可手动或自动启动消防重要设施，火灾报警可微信推送、电话通知。可将无线报警平面图录入总控室消防图形显示装置 | 套 | 1
分项工程：7#公寓走廊、寝室安装无线独立式智能报警系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 人材机金额（元）
[5 empty] | 单 价 | 合 价
1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1、吸顶安装 2、锂电池DC3V供电，低压提示，无线470MHz，无线空旷距离1000米，报警音量85db | 个 | 340
2 | 智能广播音箱 | 1、壁挂安装 2、自带电源、自带应急广播音源，输出功率3-5W | 个 | 16
3 | 无线模块 | 1、壁挂安装 2、锂电池DC3.6V供电，12000mA,无线470MHz，ASK1527通信格式，无线空旷距离1000米，一路输入一路输出 | 个 | 16
4 | 手动火灾报警按钮 | 1、壁挂安装 2、锂电池DC3V供电，低压提示，无线470MHz，无线空旷距离1000米 | 个 | 25
5 | 无线物联网关 | 1、壁挂安装 AC220V供电，铁箱壁挂安装。 2、无线470MHz，ASK格式，无线空旷距离1000米，可通过GPRS接入管理平台。液晶显示，报警语音播报，可微信推送、电话通知。可接1000个无线设备，可接信号中继器延长通讯距离，可存储最少10000条信息。具有两路输入两路输出。 | 个 | 1
6 | 无线信号中继器 | 1、壁挂安装 2、AC220V供电，无线470MHz，ASK格式，无线增程距离50米，匹配传感器数量99个，可以采用多个中继器接力传递，中继器的数量不限 | 个 | 10
7 | 物联网通讯终端 | 可将无线报警设备接入总控室火灾报警主机专用设备。 实时监控消防设施及火灾自动报警系统运行状态，及时确认并分类处理警情信息。查询用户值班人员在岗记录、接警信息、故障信息和总体统计信息，有针对性的对存在的问题进行整改。分析统计单位监控报警点数，类别及报警记录月度、季度、年度分析，最终生成电子分析统计图表，有助于对联网监测单位的火警报警进行有效统计。 | 套 | 1
8 | 无线智能烟感报警管理系统软件 | 通过4G信号或网线接入消防控制室火灾报警主机。通过火灾报警主机可手动或自动启动消防重要设施，火灾报警可微信推送、电话通知。可将无线报警设备录入总控室火灾报警主机 | 套 | 1
9 | CRT制作软件 | 通过4G信号或网线接入消防控制室火灾报警主机。通过火灾报警主机可手动或自动启动消防重要设施，火灾报警可微信推送、电话通知。可将无线报警平面图录入总控室消防图形显示装置 | 套 | 1
分项工程：航模展厅安装无线独立式智能报警系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 人材机金额（元）
[5 empty] | 单 价 | 合 价
1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1、吸顶安装 2、锂电池DC3V供电，低压提示，无线470MHz，无线空旷距离1000米，报警音量85db | 个 | 15
2 | 智能广播音箱 | 1、壁挂安装 2、自带电源、自带应急广播音源，输出功率3-5W | 个 | 3
3 | 无线模块 | 1、壁挂安装 2、锂电池DC3.6V供电，12000mA,无线470MHz，ASK1527通信格式，无线空旷距离1000米，一路输入一路输出 | 个 | 3
4 | 手动火灾报警按钮 | 1、壁挂安装 2、锂电池DC3V供电，低压提示，无线470MHz，无线空旷距离1000米 | 个 | 3
5 | 火灾声光报警器 | 1、壁挂安装 2、现场声光报警，报警音量90分贝 | 个 | 3
6 | 无线物联网关 | 1、壁挂安装 AC220V供电，铁箱壁挂安装。 2、无线470MHz，ASK格式，无线空旷距离1000米，可通过GPRS接入管理平台。液晶显示，报警语音播报，可微信推送、电话通知。可接1000个无线设备，可接信号中继器延长通讯距离，可存储最少10000条信息。具有两路输入两路输出。 | 个 | 1
7 | 无线信号中继器 | 1、壁挂安装 2、AC220V供电，无线470MHz，ASK格式，无线增程距离50米，匹配传感器数量99个，可以采用多个中继器接力传递，中继器的数量不限 | 个 | 1
8 | 物联网通讯终端 | 可将无线报警设备接入总控室火灾报警主机专用设备。 实时监控消防设施及火灾自动报警系统运行状态，及时确认并分类处理警情信息。查询用户值班人员在岗记录、接警信息、故障信息和总体统计信息，有针对性的对存在的问题进行整改。分析统计单位监控报警点数，类别及报警记录月度、季度、年度分析，最终生成电子分析统计图表，有助于对联网监测单位的火警报警进行有效统计。 | 套 | 1
9 | 无线智能烟感报警管理系统软件 | 通过4G信号或网线接入消防控制室火灾报警主机。通过火灾报警主机可手动或自动启动消防重要设施，火灾报警可微信推送、电话通知。可将无线报警设备录入总控室火灾报警主机 | 套 | 1
10 | CRT制作软件 | 通过4G信号或网线接入消防控制室火灾报警主机。通过火灾报警主机可手动或自动启动消防重要设施，火灾报警可微信推送、电话通知。可将无线报警平面图录入总控室消防图形显示装置 | 套 | 1
分项工程：屋面风机维修
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 人材机金额（元）
[5 empty] | 单 价 | 合 价
1 | 拆除、新安装风管 | 1、Ø650×700×8节 2、Ø650变径1000×1000×700×8节 | ㎡ | 35
2 | 拆除、新安装电动保温阀 | 1、Ø650 | 个 | 8
3 | 拆除、新安装防火阀 | 1、280℃防火阀 2、Ø650 | 个 | 8
4 | 拆除、新安装软连接 | 1、Ø650×200长 | 节 | 8
5 | 防锈漆 | 1、风机、支吊架除锈 2、刷防腐漆 | KG | 20
6 | 维修风机 | 1、检查电机、接线 2、运转调试 | 台 | 6
7 | 新换风机 | 1、型号：PYXP-YV-6.5 2、风量5463m³/h 3、功率5.5KW 4、风压786Pa 5、转速1450r/min | 台 | 2
8 | 新安防雨罩 | 1、0.35彩钢板 2、3000×1000 | ㎡ | 26
9 | 风机模块 | 1、单输入输出 | 个 | 16
10 | 280℃防火阀模块 | 1、单输入模块 | 个 | 16
11 | 控制线 | 1、BV4×1.5 | 米 | 600
12 | 消控主机联动编程 |  | 项 | 1
利 润
税 金
合 计